平原校区动力供应设备维修维护报价单

标段一

| 项目 | 施工内容 | 工程量 | 单价 | 总价 | 要 求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供水设维护备保养 | 供水设备循环泵维修保养 | 12套 |  |  | 1设备除尘，供水设备房干净整洁。 2增压泵拆除后添加水泵专用润滑油，检修轴承、水封是否老化并维修。 3增压泵噪音异响维修，无杂音。 |
|  | 水箱清理 | 7套 |  |  | 1水箱内部清理横撑、地面、侧面干净无杂物。 2饮用水专用食品级二氧化氯消毒粉/液进行消毒。 3消毒后盖水箱盖静置1小时。 4进行再次高压冲洗，放水。 5出具水质检测报告。 |
| 中水设备维护保养 | 中水压力罐清淤 | 2套 |  |  | 压力罐高压冲洗，内无淤泥 |
| 发电机维修保养 | 混合机油 | 10桶 |  |  | 长城18升 |
|  | 防冻液-20℃ | 30桶 |  |  | 长城9KG |
| 过滤器 | 派克双圈滤芯 | 9个 |  |  | 40寸5μm |
| 高层地下室供水设备房改造 | 混凝土地面 | 77㎡ |  |  | 5cm厚C30混凝土施工质量需达到国家规定质量要求 |
|  | 地坪漆 | 77㎡ |  |  | 底涂、中涂、面涂三层施工均需按照标准施工工艺进行。 |
|  | 护墙板 | 64㎡ |  |  | 400mm*9mm竹木纤维护墙板 |
|  | 单层不锈钢水箱 | 40吨 |  |  | 1共计2套7m*2m*2m=28吨，2m*2m*3m=12吨。 2不锈钢食品级SUS304/2B材质，板厚：底板2.5mm，侧一板2.0mm，侧二板2.0mm,侧板三1.5mm，顶板1.2mm。 3含水箱进水口、溢水口、通风孔、人孔、爬梯及镀锌槽钢底座（间距50cm一道）。 |
|  | 雨水篦子 | 8.5m |  |  | 30cm宽不锈钢 |
|  | 护栏 | 5m |  |  | 100cm不锈钢 |
| 小计 |  |  |  | 元 |  |