监控设备验收标准

- （一）验收前提

1．设备安装完成，施工方提供完整的技术资料（含设备清单、产品合格证

2．设备通电运行稳定，无明显物理故障（如异响、发热、掉线等）

3．验收环境符合要求（如光线正常、网络通畅、监控区域无遮挡）

- （二）硬件设备验收

| 验收项目 | 验收标准 | 验收方法 |
| --- | --- | --- |
| 摄像头外观 | 1.机身无划痕、破损、变形，标识清晰（品牌、型号、参数）2.安装牢固，角度合理（无松动、倾斜）3.镜头清洁，无污渍、雾霭。 | 目视检查＋手动轻晃测试 |
| 摄像机筒型 | 传感器，F1.0超大光圈镜头，最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出25fps实时图像，图像更流畅支持柔光灯补光，照射距离最远可达30m，符合IP67防尘防水设计，可靠性高 | 1.查看设备参数表 2.夜间实拍测试 3.操作变焦功能验证 |
| 海康威视摄像机（半球） | F1.0超大光圈镜头，最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出25fps实时图像，支持柔光灯补光，照射距离最远可达30m | 1.查看设备参数表 2.夜间实拍测试 3.操作变焦功能验证 |
|  | 支持1个RJ4510M/100 M自适应以太网口，1个内置麦克风，符合IP67防尘防水设计，可靠性高 |  |
| 海康威视球机 | 采用高效补光阵列，低功耗，红外补光150m | 1.查看设备参数表 2.夜间实拍测试 3.操作变焦功能验证 |
|  | 内置加热玻璃，有效除雾 |  |
|  | 支持超低照度，0.005 Lux @F1.6（彩色），0.001 Lux @F1.6（黑白），0Lux with IR |  |
|  | 支持23倍光学变倍，16倍数字变倍，支持海康SDK，开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181，ISUP |  |
| 海康威视检测球机球机 | 400万25倍大模型智能球，镜头采用1/1.8＂CMOS传感器，高清成像 | 1.查看设备参数表 2.夜间实拍测试 3.操作变焦功能验证 |
|  | 支持人脸抓拍、非机动车识别、车牌识别等全结构化功能，更好助力平安城市人车管理，尺寸：Ø218.4×324.2mm |  |
|  | 重量：4.2kg |  |
|  | 防护：IP66；符合GB/T17626.5认证标准 |  |
| 海康威视监控硬盘 | 海康威视专用硬盘；8T监控专用硬盘容量（GB）：8000接口：SATA转速（rpm）：7200传输速率：6Gb/s缓存：256MB | 查看设备参数表 |
| 海康威视存储服务器硬盘 | 4TB容量，3.5英寸，SATA3.07200RPM | 查看设备参数表 |
|  | 空气盘，CMR传统磁记录 |  |
|  | 传输速率215MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧 |  |
|  | MTBF可达2,000,000小时 |  |
|  | 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 |  |
|  | 满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求 |  |
| 交换机 | 提供4个千兆PoE电口，1个千兆电口 | 查看设备参数表 |
|  | 支持IEEE 802.3af/at |  |
|  | 支持6 kV防浪涌 |  |
|  | 支持PoE输出功率管理 |  |

- （三）功能性能验收

- 1．实时监控功能

- 标准：所有摄像头实时画面流畅，无延迟（延迟≤1秒）、无卡顿、无花屏；

- 验收方法：登录监控客户端逐路查看摄像头实时画面，连续观察30分钟。

- 2．录像存储功能

- 标准：

- 录像模式符合约定（如24小时连续录像／移动侦测录像）

- 录像分辨率与实时画面一致，无压缩失真

- 存储时长达标如保存30天

- 验收方法：

- 设置录像模式，测试移动侦测触发录像（如遮挡摄像头，查看是否自动录像）；

- 随机调取3－5路不同时间段的录像，检查清晰度和完整性；

- 计算实际存储时长是否满足要求。

- 3．回放检索功能

- 标准：

- 支持按摄像头、时间、事件（如移动侦测）检索录像；

- 回放画面流畅，支持快进、快退、暂停、截图、导出（导出格式兼容常用播放器）；

- 验收方法：

- 按时间检索3天前的录像，测试检索速度（≤5秒）；

- 导出1段5分钟的录像，验证播放效果。

- （四）画质效果验收

| 画质要求 | 验收标准 | 验收方法 |
| --- | --- | --- |
| 白天画质 | 1.分辨率达标（1080P：1920×1080；4K：3840×2160 2.色彩还原真实，无偏色、过曝、欠曝； 3.监控目标清晰可辨（如人脸、车牌、文字，距离≤10米可识别）。 | 白天实拍测试，放大画面查看细节 |
| 夜间画质 | 1.红外灯启动正常，无明显光晕、反光； 2.黑白画面清晰，无噪点、无拖影； 3.监控目标轮廓分明（如夜间人员走动可辨）。 | 夜间（关灯／室外黑暗环境）实拍测试 |

（五）系统稳定性验收

（1）连续运行测试：设备通电连续运行72小时，无掉线、无死机、无录像丢失；

（2）断网恢复：断开网络5分钟后恢复，系统自动重连，录像不中断；

（3）断电恢复：断电10分钟后恢复，设备自动开机，录像正常延续

（六）验收结论与签字

| 验收结果 | 判定标准 | 后续动作 |
| --- | --- | --- |
| 合格 | 所有核心项、关键项均达标，无重大问题 | 签署《验收合格单》，正式移交使用 |
| 不合格 | 核心项、关键项有1项及以上不达标 | 列出问题清单，要求施工方限期整改，整改后重新验收 |
| 部分合格 | 非核心项有轻微问题（不影响使用） | 签署《验收合格单》，注明需整改的小问题，施工方限期完善 |

1．验收签字表

| 验收项目 | 验收结果（合格 ／ 不合格 ／ 整改） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 硬件设备 |  |  |
| 实时监控 |  |  |
| 录像存储 |  |  |
| 回放检索 |  |  |
| 画质效果 |  |  |
| 系统稳定性 |  |  |
| 总体结论 | □ 合格 □ 不合格 □ 部分合格 |  |

验收人（使用方）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

施工方代表：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

监督人（如有）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿